## Slide 1: ÖBFV-Info E-32 Photovoltaikanlagen und deren Speicheranlagen
Einsatzmaßnahmen und Erläuterungen
Version 1
Stand: 28.02.2025

## Slide 2: Allgemeines
Solaranlagen umfassen alle technischen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
Eine Solaranlage wandelt Sonnenlicht bzw. Sonnenenergie in
  elektrischen Strom (Photovoltaik) oder
  thermische Energie (thermische Solaranlage) um.
Mit diesen Anlagen kann ein großer Teil des täglichen Energiebedarfs selbstständig erzeugt und abgedeckt werden.

## Slide 3: Allgemeines
Generelle Unterscheidung zwischen zwei Typen von Solaranlagen:
  Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen)
  Thermische Solaranlagen (Solarthermieanlagen)
    Flachkollektor
    Röhrenkollektor
    Hybridkollektor (Photovoltaik und Solarthermie in einem System)
    Luftkollektor
    Schwimmbadkollektor

## Slide 4: Allgemeines – Nutzungsformen
Solarthermieanlage
PV-Anlage
Abbildung 1: Gegenüberstellung Solarthermie zu Photovoltaik
© R. Berger | FEUERWEHR.AT
Notes: Gegenüberstellung Solarthermie zu Photovoltaik

## Slide 5: Allgemeines – Nutzungsformenmeines
Beide Nutzungsformen von Sonnenenergie auf einem Gebäude
Abbildung 2: Beide Nutzungsformen von Sonnenenergie auf einem Gebäude
© bianol - freepik.com
Notes: Beide Nutzungsformen (Solarthermie und PV-Anlage) von Sonnenenergie auf einem Gebäude.

## Slide 6: Grundlagen von PV-Anlagen
PV-Anlagen dienen zur Gewinnung von elektrischer Energie
  Umwandlung der Sonnenenergie durch Solarmodule (PV-Module) in nutzbare elektrische Energie.
  Die Energieumwandlung erfolgt durch Solarzellen, die in einer PV-Anlage zu sogenannten Solarmodulen (PV-Module) verbunden werden.
  Die erzeugte Gleichspannung (bis zu 1.500 Volt) wird mit einem Wechselrichter in Wechselspannung umgewandelt.
  Nutzung des erzeugten Stroms (verbrauch oder gespeichert) oder Einspeisung ins Stromnetz.

## Slide 7: Grundlagen von thermischen Solaranlagen
Thermische Solaranlagen dienen zur Gewinnung von Wärmeenergie (z. B. Brauchwassererwärmung)
  Umwandlung der Sonnenenergie durch spezielle Kollektoren in nutzbare Wärmeenergie.
  Funktionsprinzip basiert auf Basis der Erwärmung einer Trägerflüssigkeit in den Kollektoren durch die Sonnenstrahlung.
  Transport der erwärmten Trägerflüssigkeit mittel Umwälzpumpe.
  Übertragung der Wärmeenergie an das Wasser im Wasserspeicher durch den Wärmetauscher.
  Temperaturen im Kollektor von bis zu 150 °C Fließtemperatur & bis zu 350 °C Stillstands Temperatur (Je nach Bautyp ).
Notes: Thermische Solaranlagen (Solarthermieanlagen)
Das Funktionsprinzip basiert auf Basis der Erwärmung einer Trägerflüssigkeit (meist ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel – Glykolgemisch) in den Kollektoren
Durch die schwarze Beschichtung und den speziellen Aufbau der unterschiedlichen Kollektoren wird die Sonnenstrahlung absorbiert und die Trägerflüssigkeit erwärmt.
Die erwärmte Trägerflüssigkeit wird durch eine Umwälzpumpe zum Wärmespeicher befördert, wo sie ihre Wärme an das Wasser im Speicher überträgt und dann abgekühlt zum Kollektor zurückfließt. Thermische Solaranlagen dienen als Zusatzsysteme hauptsächlich zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung, wobei Temperaturen von bis zu 150 °C Fließtemperatur (350C° Stillstandstemperatur) erreicht werden können.
Je nach Kollektortyp können thermische Solaranlagen freistehend, im Dachaufbau integriert (Indachmontage) und am Dach aufgebaut (Aufdachmontage) vorkommen.
Die Kennzeichnung von thermischen Solaranlagen in Brandschutzplänen erfolgt gemäß den Vorgaben der TRVB 121 O.

## Slide 8: Anwendungsbereiche und Aufbau von PV-Anlagen
Unterscheidung je nach Anwendungsbereich:
  Indachanlagen
  Aufdachanlagen
  Fassadenanlagen
  Freiflächenanlagen (mit und ohne Nachführung)
  Freiflächenanlagen (mit Doppelnutzung)
  Balkonkraftwerk (bis 800 Watt Wechselrichter Leistung)
  Zaunkraftwerk
Notes: Freiflächenanlagen (mit Doppelnutzung z.B.: Kombination mit Windkraft, Tierhaltung landwirtschaftliche Nutzung)

## Slide 9: Anwendungsbereiche und Aufbau von PV-Anlagen
Netzeinspeisende (Netzgekoppelte) Anlagen
sind Anlagen, welche an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind. Die meisten PV-Anlagen sind an das öffentliche Stromnetz angeschlossen.
Inselanlagen
sind Anlagen, die nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden sind, sondern die erzeugte Energie in Akkumulatoren speichern (z.B. Berghütten).
Es können auch netzeinspeisende Anlagen, durch Trennung vom Netz, im Inselbetrieb betrieben werden.
Notes: Es können auch netzeinspeisende Anlagen im Inselbetrieb betrieben werden. Dabei werden diese, in der Stromverteilung, vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

## Slide 10: Beispiele von PV-Anlagen
Abbildung 3: PV-Anlage auf privaten Häusern
© Fronius
Abbildung 4: Anlage auf Industrieobjekten
Notes: Aufdachanlagen:
Links: PV-Anlage auf privaten Häusern
Rechts: PV-Anlage auf Industrieobjekten

## Slide 11: Beispiele von PV-Anlagen
Abbildung 5: PV-Anlagen auf Verkehrsflächen
Abbildung 6: PV-Lärmschutzwand
© maryanaserdynska - freepik.com
© Hochenegger
Notes: Links: PV-Anlagen auf Verkehrsflächen
Rechts: PV-Lärmschutzwand

## Slide 12: Beispiele von PV-Anlagen
© Gerhard Vogler
© Ansarrio - freepik.com
Abbildung 7: PV-Anlage auf landwirtschaftlich genutzten Objekten
Abbildung 8: PV-Paneele an Fassaden
Notes: Links: PV-Anlagen PV-Anlage auf landwirtschaftlich genutzten Objekten
Rechts: PV-Paneele an Fassaden (Fassadenanlage)

## Slide 13: Beispiele von PV-Anlagen
Abbildung 9: PV Paneele in der Natur
Abbildung 10: PV-Anlagen auf Freiflächen
© Gerhard Vogler
Notes: Links: PV Paneele in der Natur (Freiflächenanlagen ohne Nachführung)
Rechts: PV-Anlagen auf Freiflächen (Freiflächenanlagen mit Doppelnutzung -Kombination mit Windkraft)

## Slide 14: Komponenten einer PV-Anlage
MONTAGESYSTEME
SOLARMODULE
SOLARKABEL
WECHSELRICHTER
GENERATORANSCHLUSSKASTEN
NOT-AUS-SCHALTER
BATTERIESPEICHER
ENTKUPPLUNGSSTELLE

## Slide 15: Komponenten einer PV-Anlage
MONTAGESYSTEME
Das Montagesystem (Unterkonstruktion) muss entsprechend der statische Belastungen bemessen werden.
Es muss das Gewicht, die Windlast und auch die Schneelast berücksichtigt werden.
Die PV-Module werden damit fest verbunden.
Die Befestigung an der Dachkonstruktion kann durch kraftschlüssige Verbindungen oder Ballastierung erfolgen.
Abbildung 11: Montagevorbereitung einer PV-Anlage auf einem Pultdach
© EyeEm - freepik.com
Abbildung 12: PV-Anlage auf Dach montiert
©Michael Hutterer
Notes: Kraftschlüssige Verbindungen der Montagesysteme mit der Dachkonstruktion können z.B. Verschraubung mittels Stockschrauben, Befestigung mittels Montage Haken oder Falzklemmen sein.

## Slide 16: Komponenten einer PV-Anlage
SOLARMODUL (PV-MODUL)
Grundeinheit der Anlage ist das PV-Modul.
  In einem Modul sind zahlreiche in Kunststoff verpackte Solarzellen elektrisch verschaltet.
Mehrere Module werden zu einem Solargenerator verbunden.
Bei Lichteinfall erzeugen Solarzellen Spannung, die Strom fließen lässt. (photovoltaischer Effekt)
Abbildung 13: Solarmodul
©Hubert Springer

## Slide 17: Komponenten einer PV-Anlage
SOLARMODUL (PV-MODUL)
Glasabdeckung dient als Schutz
Module sind mit Leitungen und Stecker fertig konfiguriert
Module werden zu einem Strang verbunden.
Abbildung 14: Solarmodul
©Hubert Springer

## Slide 18: Komponenten einer PV-Anlage
SOLARKABEL (DC-LEITUNGEN)
transportieren die erzeugte Energie zum Wechselrichter
Dimensionierung des Leitungsquerschnitts je nach Anlagenleistung
Hohe Anforderungen an:
  mechanische Festigkeit
  UV-, Wärme- und Kältebeständigkeit
  doppelt isoliert
  Verlegung gemäß ÖNORM E 8101 und OVE-Richtlinie R11-1
Abbildung 15: Solarkabel
© Gerhard Vogler
Notes: Die richtigen Verlege Möglichkeiten der Leitungen werden in der ÖNORM E 8101 bzw. in der OVE Richtlinie R11-1 geregelt.

## Slide 19: Komponenten einer PV-Anlage
ENTKUPPLUNGSSTELLE (ENS)
Bestandteil des Wechselrichters bzw. Netzeinspeisegeräts
zwei voneinander unabhängige Netzüberwachungen mit zugeordneten Schaltorganen in Reihe
Trennung der PV-Anlage bei Spannungs-, Frequenzabweichungen oder Fehlerströmen
Gewährleistung der Sicherheit bei Netzarbeiten durch Vermeidung von Rückspeisung
Abbildung 16: Entkupplungsstelle
©Springer

## Slide 20: Komponenten einer PV-Anlage
GENERATORANSCHLUSSKASTEN (GAK) & WECHSELRICHTER
Stringwechselrichter
  DC-Leitungen der PV-Anlage werden im GAK gebündelt und zum Wechselrichter geleitet
  Bei kleineren Anlagen werden DC-Leitungen direkt zum Wechselrichter geleitet.
  Gleichstrom wird im Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und ins Netz eingespeist oder im Objekt verbraucht.
  Wechselrichter überwacht und regelt die Anlage (Spannung, Frequenz).

## Slide 21: Komponenten einer PV-Anlage
Abbildung 17: Wechselrichter Montageort
© Gerhard Vogler
Notes: Richtige Montage eines Wechselrichters gemäß OVE-Richtlinie R11-1 „PV-Anlagen – Zusätzliche Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Einsatzkräften“
1.) Verlegung der DC-Leitungen in metallischen, durchverbundenen Rohren oder Kabelkanälen, welche beidseitig in den Potentialausgleich eingebunden werden.
Die Verlegung in metallischen Rohren oder Kabelkanälen ist innerhalb des Gebäudes auszuführen (vom Gebäudeeintritt bis unmittelbar zum Wechselrichter
2.) Montage des Wechselrichters auf einem nichtbrennbaren Untergrund
3.) Keine Lagerungen im Umkreis von mindestens 3,0 m im Bereich des Wechselrichterstandortes
4.) Kennzeichnung der Verteilerkästen, dass eine PV-Anlage vorhanden ist.
5.) Hinterlegung eines PV-Übersichtsplan (gemäß TRVB 121 O – Anhang A) im Bereich der Einspeisestelle oder beim Wechselrichter

## Slide 22: Komponenten einer PV-Anlage
Stringwechselrichter
Abbildung 18: Funktionsschema Stringwechselrichter
Abbildung 19: Spannungsfreiheit bei Abschaltung oder Ausfall des Wechselrichters
© Gerhard Vogler
Notes: Links: .Funktionsschema Stringwechselrichter
Rechts: Funktionsschema bei Ausfall oder Abschaltung des Stringwechselrichter (Achtung alle Leitungen DC und AC sind unter Spannung, nur der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom nicht in Wechselstrom um)

## Slide 23: Komponenten einer PV-Anlage
Dezentrale Wechselrichter (Mikro Wechselrichter)
  direkt am Modul angebracht, wandeln Gleichstrom jedes Moduls in Wechselstrom um.
  Sehr kurze DC-Leitungsführung (Modul zum Mikro-Wechselrichter)Nutzung des gleichen AC-Niederspannungssystems wie bei herkömmlichen Hausnetzen.
  Mikro-Wechselrichter verfügen über eine Abschaltung zur Spannungsfreischaltung bei Ausfall der netzseitigen AC-Spannung.
  Anwendung auch in Balkonkraftwerken

## Slide 24: Komponenten einer PV-Anlage
Dezentrale Wechselrichter (Mikro Wechselrichter)
Abbildung 20: Funktionsweise Mikro Wechselrichter
Abbildung 21: Spannungsfreiheit bei Abschaltung oder Ausfall eines Mikro Wechselrichters
© Gerhard Vogler
Notes: Links: Funktionsweise Mikro Wechselrichter
Rechts: Funktionsweise bei Ausfall eines Mikro Wechselrichters. Bei netzseitigem Ausfall schaltet jeder Mikro Wechselrichter, ab es sind nur mehr sehr kurze Leitungen (DC) unter Spannung. Diese Spannungen sind in der Regel sehr gering, da nur ein bis zwei Module auf den Mikro Wechselrichter angeschlossen werden
Dasselbe Prinzip wird auch bei den Leistungsoptimierer angewendet. Der Unterschied liegt nur darin, dass anstelle des Mikro Wechselrichters ein Leistungsoptimierer sitzt und die Stränge zu einem zentralen Wechselrichter geführt werden.

## Slide 25: Komponenten einer PV-Anlage
NOT-AUS-SCHALTER (FEUERWEHRTRENNSCHALTER)
Dient als Trennstelle zwischen Wechselrichter und Solarmodulen im Brand- oder Gefahrenfall.
Feuerwehrtrennschalter ist nicht verpflichtend!
Bedienstelle sollte beim Feuerwehrzugang angeordnet werden.
Unterbrechung der spannungsführenden Leitungen (Trenneinrichtung) je nach Einsatzfeld und Hersteller
Achtung: Module können nicht abgeschaltet werden - Leitungen bis zur Trennstelle sind immer unter Spannung!
Abbildung 22: Feuerwehr-PV-Notausschalter
© FF Theresienfeld

## Slide 26: Komponenten einer PV-Anlage
NOT-AUS-SCHALTER (FEUERWEHRTRENNSCHALTER)
ACHTUNG!!
Bei Vorhandensein eines PV-Notschalters
ist bei jeder Anlage abzuklären
WAS und ab WO spannungsfrei geschalten wird.
Bei Betätigung wiegen wir uns oft
In einer falschen Sicherheit!
Abbildung 23: funktionsweise Feuerwehrschalter
© Gerhard Vogler

## Slide 27: Komponenten einer PV-Anlage
BATTERIESPEICHER (PV-SPEICHER)
sind Akkumulatoren zur Speicherung überschüssiger Energie bei PV-Anlagen bzw. als Stromversorgung für Insellösungen.
Wichtige Kenngrößen sind Leistung und Speicherkapazität (kWh)
unterschiedliche Akkumulatoren je nach Hersteller (z. B. Lithium-Ionen-Speicher)
Aufstellungsbedingungen gemäß OIB-Richtlinien ab einer Speicherkapazität von 3 kWh
© Fronius International GmbH
Abbildung 24: PV-Speicher

## Slide 28: Mögliche Einsatzgründe
Unterscheidung in drei Einsatzkategorien:
  Brandeinsätze
  Technische Einsätze
  Gefahrgut Einsätze
Abbildung 25: Dachstuhlbrand mit PV-Anlage
©bilanol - freepik.com
Abbildung 26: PV-Module nach einem Sturm
©Josef Tschematschar - Feuerwehr Hallein

## Slide 29: Mögliche Einsatzgründe
Brandeinsätze
Einsatzart - Ursache | Bemerkung
Technischer Defekt | Interner Kurzschluss, Wackelkontakt, Leitungsbruch, Lichtbogen
Externe Brandeinwirkung | Dachstuhlbrand, Fassaden, Gebäudebrand, Fahrzeugbrand unter PV-Carport ,...
Blitzschlag | Direkter Blitzschlag in PV-Anlage
Energiespeicher | Akkubrand durch technischen Defekt oder externe Brandeinwirkung
PV-Module werden extern beschädigt | Fahrzeug fährt auf PV-Anlage auf Freifläche oder touchiert PV-Lärmschutzwände, Windwurf auf PV-Anlage, Hagel, Schneedruck etc.

## Slide 30: Mögliche Einsatzgründe
Technische Einsätze
Einsatzart - Ursache | Bemerkung
Wind | Abdecken bzw. Ausreißen von PV-Modulen durch Wind
Windwurf | Baum / Ast / Teile vom Dach /… auf Modulen
Verkehrsunfall | Fahrzeug touchiert PV-Module (PV Anlage Freifläche, PV-Lärmschutzwand, etc.)
Person in Notlage - Menschenrettung | Installations- und Wartungstätigkeiten – Person in Stromkreis (Montage, Schnee entfernen, ...)
Abgestürztes PV-Modul | Nicht gesichertes PV-Modul durch defekte Halterung usw.
Wasserschaden | Teile der PV-Anlage bzw. Energiespeicher unter Wasser
Unwetterlage / Hochwasser | Teile der PV-Anlage bzw. Energiespeicher unter Wasser
Technischer Defekt | Durch Schneedruck, Hagel, usw.

## Slide 31: Mögliche Einsatzgründe
Gefahrgut Einsätze
Einsatzart - Ursache | Bemerkung
Gefahrgutaustritt an der PV-Anlage selbst | Ausgehend durch Batterieflüssigkeit oder Dämpfe des Energiespeichers
Gefahrgutaustritt allgemein PV- Anlage extern beeinflusst | Ausgehend durch einen externen Gefahrgutaustritt (Flüssigkeit, Dämpfe, Gase, …)

## Slide 32: Gefahren an der Einsatzstelle
Gefahren ausgehend von der PV Anlage
Abbildung 28: Beseitigung von Modulen im Feuerwehreinsatz
©FF Wenns
Abbildung 27: Einsturz bzw. Absturz von PV-Modulen
©Tschematschar

## Slide 33: Gefahren an der Einsatzstelle
Gefahren ausgehend von der Speicheranlage
Abbildung 29: Speicheranlagen
©Hubert Springer, mit KI generiert (leonardo ai)

## Slide 34: Allgemeine taktische Grundsätze
Hard Facts – PV Anlage
  elektrische Anlage im Niederspannungsbereich!
  bei Lichteinfall kann PV Modul Strom liefern = Spannungsfreiheit kann nie angenommen werden. (Abstand halten!)
  jede PV-Anlage ist anders!
Bei der Erkundung
  Art des Einsatzes?
  Einsatzunterlagen vorhanden?
  PV-Anlage betroffen? – Wenn ja, welche Teile?
  Gibt es Notabschaltestellen?
  Bedarf an Sonderfahrzeugen (DLK) – Aufstellfläche freihalten!
Abbildung 30: SKKM Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz

## Slide 35: Allgemeine taktische Grundsätze
  Brandereignis
  Menschenrettung
  Elemtarereignis (Hagel, Sturm, Schneedruck, Hochwasser)
  Speicheranlage betroffen
  Frontalansicht
  Befragung von Personen
  Innenansicht
  Gesamtansicht (Rundumerkundung)
Art des Ereignisses / Einsatzart
4 Phasen der Erkundung
Abbildung 31: Erkundung der Lage
©Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See

## Slide 36: Speicheranlagen (Kapitel 9)
Bei Speicheranlagen von PV-Strom handelt es sich um große Akkumulatoren, welche elektrische Energie speichern. Sie werden auch als Batteriespeicher oder Solarbatterien bezeichnet.
  Es gibt zahlreiche Speichertypen, Einsatzkräfte wissen in der Regel nicht um welchen Speichertyp es sich handelt.
© Fronius International GmbH
Abbildung 32: Speicheranlagen

## Slide 37: Herausforderungen für den FW-Einsatz
Die Einsatzkräfte wissen ohne Anlagendokumentation nicht, dass eine Speicheranlage vorhanden und wo der Installationsort ist.
Großteils fehlen auch die Kennzeichnungen von Speicheranlagen.
Es gibt derzeit keine einheitliche Spannungsfreischaltung.
Detaillierte Informationen könnten nur durch Begehungen und Aufnahmen der Ist-Situation erlangt werden. Dies ist jedoch aufgrund der Anzahl der verbauten Anlagen und teilweise auch aus rechtlicher Sicht für die Einsatzkräfte nicht möglich.
Die ÖBFV-Info E-33 gibt Auskunft über beschädigte Lithium-Ionen-Akkus.

## Slide 38: Abschließende Ergänzung
Genaue Informationen zum Aufbau und zu den Gefahren von Speicheranlagen befinden sich im Kapitel 9 der ÖBFV-Info E-32.
Aufgrund der umfangreichen technischen Information, wären die Details für Vorträge und Schulungen gezielt von dort zu entnehmen.

## Slide 39: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Richtlinien
  OVE-Richtlinie R11-1
  OIB-Richtlinien
  TRVB
Notes: OVE-Richtlinie R 11-1:
Titel: PV-Anlagen – Zusätzliche Sicherheitsanforderungen, Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkräften der Feuerwehr
Dient zum Schutz von Einsatzkräften der Feuerwehr bei Gefährdungen im DC-Bereich bei Notfallereignissen
Inhalte: Sicherheitsanforderungen in technischer, baulicher und organisatorischer Hinsicht. Gilt für Planung und Errichtung von PV-Anlagen.
  Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag (Schutzisolierung)
  Abstände von PV-Anlagen zu RWA, Dachränder, brandabschnittsbildende Bauteilen
  Vorgaben betreffend Zugänge für Einsatzkräfte für die Durchführung von Löschmaßnahmen
Schutzmaßnahmen gelten für DC-Leitungen im Gebäude bis zum Wechselrichter
Kennzeichnung (Hinweisschild nächste Folie)
OIB-Richtlinien:
OIB 2: Brandschutz, Ausgabe 2023
OIB 2.1: Betriebsbauten, Ausgabe 2023
OIB-RL 2.2: Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks, Ausgabe 2023
OIB-RL 2.3: Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m, Ausgabe 2023
Hinweis: OIB-Richtlinien stehen auf der Homepage der OIB www.oib.or.at kostenfrei zur Verfügung
TRVB:
TRVB zum Thema PV-Anlagen ist in Ausarbeitung

## Slide 40: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Kennzeichnung laut OVE R11-1
Hinweisschild zum Vorhandensein einer PV-Anlage mit Speicher
Hinweisschild zum Vorhandensein
einer PV-Anlage
Abbildung 33:Hinweisschild zum Vorhandensein einer PV-Anlage ohne und mit Speicher
Notes: Örtlichkeit Kennzeichnung:
Am Übergabepunkt der elektrischen Anlage z.B.: Hausanschlusskasten, Gebäudehauptverteiler
kann auch als Kennzeichnung an Stromverteilerkästen verwendet werden

## Slide 41: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Vorbereitung / Planung
  PV-Anlagen erfassen und dokumentieren
  Brandschutzpläne
  Fortbildung

## Slide 42: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
PV-Anlagen erfassen und dokumentieren:
  Umsetzbarkeit je nach Größe des Einsatzgebietes
  Einholen von Informationen:
    Gemeinde, Energiebetreiber
    Orthofotos
    Im Zuge von Übungen, Begehungen usw.
  Einsatzinformationen entsprechend vorhalten:
    Objektdatenblätter
    Einsatz Tablet
    Örtliche Einsatzinformationen
Abbildung 34: Beispiel eines Orthofotos mit eingezeichneten PV-Anlagen
©Hubert Springer, FF Rohrbach im Mühlkreis
Notes: Einholen von Informationen:
Informationen können über die Gemeinde, Energieversoger angefragt werden.
Weiters kann mit mittels Orthofotos im Einsatzgebiet Informationen über montierte PV-Anlagen erhalten
Im Zuge von Übungen (z.B.: Drohnen, Anfahrtsübungen mit Drehleiter), Begehungen/Exkursion von Gebäuden
  Achten auf die korrekte Kennzeichnung
  Gibt es Brandschutzpläne und sind die auf aktuellen Stand
Einsatzinformationen entsprechend vorhalten:
Die erhaltenen Informationen sind für den Einsatzleiter entsprechend vorzuhalten
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Objektdatenblätter, Einsatz Tablet, örtliche Einsatzinformationen usw.
Habe ich in der Feuerwehr Fachpersonal oder bin ich auf Fachfirmen angewiesen – dann auch diese Kontakte vorhalten

## Slide 43: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Brandschutzpläne
  Kennzeichnung laut TRVB 121 O
  Kontrolle bestehende Brandschutzpläne
    Nachgerüstete PV-Anlagen sind am Brandschutzplan zu aktualisieren
  Neu erstellte Brandschutzpläne entsprechend der geltenden Fassung zu erstellen
Notes: Brandschutzpläne:
Die Kennzeichnung von PV-Anlagen erfolgt laut TRVB 121 O.
Geltende Fassung beachten
Informationen:
  Objektbeschreibung inkl. Größe in m²
  Lageplan
  Geschoßplan
  Legende
  Schnittskizze

## Slide 44: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Brandschutzpläne
  Geschoßplan PV-Dach:
    Örtlichkeit
    Leitungsverlauf
    Trennstelle, Wechselrichter
    Größe in m²
  Geschoßplan PV-Fassade:
    Örtlichkeit
    Größe in m²
Abbildung 35: Mögliche Darstellung einer PV-Anlage im Brandschutzplan gemäß Anhang 13 der TRVB 121 O
©BF Wien
Notes: Symbole:
Sind im Brandschutzplan in der Legende angeführt

## Slide 45: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Brandschutzpläne
  Lageplan:
    Symbole mit Geschoßkennzeichnung
    Größe in m²
  Schnittskizzen:
    Örtlichkeit
Abbildung 36: Mögliche Darstellung einer PV-Anlage im Brandschutzplan gemäß Anhang 13 der TRVB 121 O
©BF Wien

## Slide 46: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
PV-Übersichtsplan gemäß OVE R11-1
Hinterlegung beim Übergabepunkt
Darstellung gemäß ÖBFV TRVB 121 O Anhang A
Abbildung 37: PV – Übersichtsplan

## Slide 47: VB / Einsatzvorbereitung / Planung
Fortbildung:
  Schulungen mit Fachpersonal der eigenen Feuerwehr oder mit Fachfirmen
  Exkursionen mit Brandschutzbeauftragten
    Kontrolle Brandschutzplan
    Kontrolle der Zuständigkeiten und deren Kontaktdaten
    (Brandschutzbeauftragter, Betreiber, Fachfirma usw.)
  Anfahrtsproben mit Drehleiter

## Slide 48: 4 AB-Regel für PV-Erläuterungen
ABschalten: Feuerwehrtrennschalter, Geräteschalter am Wechselrichter, Geräteanschlusskasten, Not-Aus Schalter, Sicherungen, usw.
ABstand: min. 1m Abstand zu spannungsführenden Teilen halten; Abstandsregel C Rohr: N 1m-5m / H 5m-10m
ABsturzgefahr: durch Bauteile (z.B. PV-Paneele am Dach) oder für Einsatzkräfte (PSA verwenden)
ABmontieren (lassen): Je nach Einsatzart – wenn notwendig und gefahrlos möglich
Abbildung 38: 4-Ab-Regel
©Hochenegger Dominik

## Slide 49: Kontaktdaten
Österreichischer Bundesfeuerwehrverband
Voitgasse 4
1220 Wien
www.bundesfeuerwehrverband.at
office@feuerwehr.or.at
Link zur Richtlinie
fwlink.at/i6cz